1

Отопление и вентиляция

В настоящем разделе проекта разрабатываются принципиальные решения систем отопления теплицы площадью 1288,2 м2. Для «БелГСХА им.В.Я. Горина»  в п. Майский Белгородской района Белгородской области.

Проект разработан на основании:

– утвержденного задания на проектирование;

– архитектурно-планировочных и конструктивных решений;

– действующих СНиП и нормативных документов:

1) СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

2) СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

3) СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

4) СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования»;

5) СП 73.13330.2012   «Внутренние санитарно-технические системы»;

6) СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных    помещений»;

7) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

Исходными данными для разработки проекта отопления и вентиляции теплицы  являются технологическое задание и строительные чертежи.

Расчетная температура наружного воздуха в отопительный период принята согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»:

- для расчета отопления и вентиляции теплиц tн = – 28 °C (средняя температура наиболее холодных суток);

- средняя температура отопительного периода tср.о  = -1,9 °C;

- продолжительность отопительного периода nо = 191 день.

Расчетные параметры внутреннего воздуха для теплиц приняты в соответствии с требованиями НТП-10-96 «Нормы технологического проектирования теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады»

Теплоснабжение теплицы предусмотрено от существующего теплового пункта.

В качестве теплоносителя принята вода с температурой 95-70°С.

Распределительные трубопроводы запроектированы в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" и СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"

.

Предусмотреть изоляцию коллекторов распределительного узла и магистральных трубопроводов.

В качестве изоляции приняты маты теплоизоляцонные «URSA» М-25 толщиной 30 мм. Покровный слой – сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм по ГОСТ 14918-80*.

Для защиты наружной поверхности трубопроводов от коррозии предусмотреть масляно-битумное покрытие в два слоя по грунту ГФ-021.

Монтаж и строительные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 74.13330.2012 «Тепловые сети».

Системы отопления в теплице запроектированы через распределительный узел, установленный в помещении участка наполнения кассет.

В теплицах принята водяная система отопления, состоящая из отдельных контуров.

1 контур – подлотковый обогрев, вода с параметрами 95-70 °C;

2 контур – кровельный обогрев, вода с параметрами 95-70 °C;

3 контур – подстеллажный обогрев, вода с параметрами 95-70 °C;

4 контур - труборельсовый обогрев, вода с параметрами 95-70 °C;

Поддержание в проектируемых теплицах  требуемых значений температур осуществляется

автоматически, посредством изменения температур теплоносителя в контурах отопления 3-х ходовыми смесительными клапанами.

Системы отопления запроектированы с попутным движением теплоносителя. В качестве нагревательных приборов для системы приняты стальные гладкие трубы по ГОСТ 10704-91.

После монтажа все трубопроводы в теплицах окрасить масляной краской белого цвета в два раза. Монтаж систем отопления, приёмку после монтажа и пуск  выполнить согласно СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы».

Вентиляция теплиц естественная, через форточки в кровле.

Расход тепла на отопление теплицы составляет 548915 Вт.

Перечень материалов, необходимых для работы теплицы приведен в таблице.

Выращивание цветов петунии предусматривается на торфяном субстрате в кассетах для выращивания на столах «прилив-отлив».

Полив цветов на столах выполняется от узла растворного UnimixXS, расположенного в помещении растворного узла.

Сбор дренажных вод предусматривается в подземную емкость (см.часть ВК).

Выращивание цветов ведется с применением системы досветки (см.часть ЭТ).

Питательные поливочные растворы подаются в отделения теплицы из помещения  растворного  узла, где размещаются:

-растворные узлы UnimixXSразной производительности(для овощей и  рассады и цветов);

-ёмкости для маточных растворов и кислоты;

-резервуары для воды.

Приготовление питательных растворов выполняется в смесителях узлов растворных

Unimix, куда подаются необходимые компоненты. Готовые питательные растворы насосами, по заданной программе, подаются в отделения теплицы.

В рассадном отделении овощной теплицы предусматривается выращивание сеянцев и рассады огурца, томата и цветов.

Сеянцы огурца и томата  выращиваются в минераловатных пробках, установленных в специальные многоразовые кассеты.

Рассада огурца и томата выращивается в минераловатных кубиках (с одним отверстием под пробку)- огурца в течение 20-25 дней, а томата  в течении 50 дней и затем высаживается в овощные отделения теплицы.

Сеянцы цветов петунии выращиваются в пластиковых ящиках размером 60х40х14(Н)см заполненных торфяным субстратом.

Пикировка сеянцев в кассеты  выполняется в цветочном отделении на 28-30 день.

Заполнение ящиков и кассет для цветов выполняется на участке наполнения кассет.

Полив рассады огурца и томата выполняется по методу «прилив-отлив». Поливочный раствор по трубопроводу подаётся к столам, выдерживается там определённое время и затем сливается в приёмную подземную ёмкость (см. часть ВК).

Полив сеянцев цветов выполняется методом опрыскивания.

Температура воздуха в рассадном отделении  поддерживается автоматически  и должна быть не ниже +140С ночью и не выше + 230С днём.

Вентиляция воздуха-естественная за счет открывания форточек.

Выращивание сеянцев и рассады выполняется с применением интенсивной досветки.

Температурно-влажностный режим в овощных отделениях теплицы поддерживается автоматически по заданной программе, в зависимости от периода роста и развития растений. Так температура воздуха в теплицах колеблется от 16-200С ночью, до 19-250С днём. Влажность воздуха -60-65%.

Вентиляция воздуха в теплицах – естественная за счёт автоматического открывания форточек.

Для экономии тепла в холодный период года и для затенения растений в жаркий период, в теплице предусматриваются системы горизонтального зашторивания.

По мере роста растений в овощных отделениях теплицы, проводится их формирование и подвязка к шпалере.

При возникновении заболеваний и для борьбы с вредителями растений, должны применяться биологические средства.

Сбор урожая овощей начинается примерно через месяц после высадки рассады.

Цветочная продукция выдается на реализацию через 3 месяца.

После завершения цикла выращивания овощей и цветов, растения овощей, до их удаления, а затем строительные  конструкции и столы,должны обрабатыватьсядезрастворами.

Выход растительных остатков (огурцы и томаты) составляет 1300кг.

Растительные остатки должны вывозиться на существующую площадку компостирования.

В пояснительной записке приводится примерное описание технологии производства.

Уточнённая технология выращивания овощей и цветов, в т.ч. их защита от вредителей и болезней, разрабатывается специалистами ФГБОУ ВПО «БелГСХАим.В.Я.Горина»  .

Охрана труда и техника безопасности

Безопасные условия труда работающих в теплице обеспечиваются принятыми в проекте объёмно-планировочными и конструктивными решениями, организацией технологического процесса,системами вентиляции, отопления и освещения.

При производстве работ в теплице должны соблюдаться требования:

- ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

- ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- ГОСТ 12.3.002-75* «Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- ОСТ 46.3.123-82ССБТ «Обслуживание оборудования в теплицах. Правила безопасности»;

- «Санитарных правил и норм по устройству и эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов» СанПин 5791-91;

- «Правил по охране труда в защищённом грунте» ПОТ РО-97300-03-95;

- «Правил безопасности при производстве и послеуборочной обработки продукции растениеводства в системе Госагропрома», утверждённых Госагропромом 12.12.86г.;

- «Санитарных правил по хранению, транспортировке и применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве», утверждённых 13.04.73г.;

- Инструкцией заводов-изготовителей по эксплуатации и техобслуживанию. Импортное оборудование должно иметь инструкции на русском языке.

Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно ГОСТ 12.4.011-89 выбор которых производится в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и др. средств индивидуальной защиты работников сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики», утверждённых Минтруда России 30.12.97г.