1

Силовое электрооборудование

Данный комплект чертежей содержит части - «Силовое электрооборудование» и «Электрическое освещение (внутреннее)».

Проект  разработан в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

В части надежности электроснабжения согласно гл.1-2 ПУЭ проектируемые электроприемники отнесены к  III категории.

Установленная мощность электроприемников – 26 кВт.

Расчетная  мощность электроприемников – 21 кВт.

Расчет электрических нагрузок произведен по методу коэффициента использования в соответствии с действующими нормами.

Система электроустановки– ТN-S.

Основными потребителями электроэнергии  являются асинхронные электродвигатели технологического и сантехнического оборудования, электроосвещение, розеточные сети для передвижных механизмов.

Электроснабжение предполагается от РП -0.4, установленного в эл.щитовой.

Контрольный учет электроэнергии на учебную теплицу предусматривается трехфазным электронным счетчиком трансформаторного включения  в ВРУ-0,4.

Для распределения энергии по потребителям  установить  щиты силовые типа ЩМП с автоматическими выключателями на отходящих линиях.

Основное технологическое оборудование поставляется комплектно с электродвигателями и пуско-регулирующей аппаратурой. В качестве пусковой аппаратуры для электродвигателей, с которыми она не поступает комплектно, предусмотрены ящики управления серии АЭП «Грантор».

Шкафы управления комплектной поставки, ящики управления, щиты силовые установить на стойках из полосовой стали 40х4.

Распределительные и групповые сети выполнить кабелем марки ВВГнг(А)-LS, проложенным открыто по строительным конструкциям по полосе, по швеллерам, по лоткам.

Защита силовых электрических сетей от перегрузки и токов К.З. предусмотрена автоматическими выключателями.

Пуско-регулирующая аппаратура и сети проверены по условиям надежности защиты при однофазных К.З. и соответствию выбранных сечений аппаратам защиты.

В проекте приняты три вида искусственного освещения: рабочее, аварийное (освещение безопасности) и дежурное по центральной дорожке теплицы.

Напряжение сети рабочего и дежурного освещения -380/220В.

Для аварийного освещения применить переносной аккумуляторный фонарь.

Групповую осветительную сеть выполнить кабелем ВВГнг(А)-LS, проложенным открыто по строительным конструкциям по полосе, по швеллерам, по лоткам. Для ремонтного освещения использовать  аккумуляторный фонарь.

Групповая электрическая сеть освещения должна быть трехпроводной: фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводник.

Защита внутренних сетей освещения от перегрузок и токов К.З. осуществлена автоматами с тепловыми расцепителями в щитке освещения.

Защитные меры электробезопасности

Система электроустановки– ТN-S.

Для защиты людей и обслуживающего персонала от поражения электрическим током рабочим проектом предусмотрено зануление электрооборудования, применение устройств защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30мА.  В качестве  защитных  проводников используются специально предусмотренные для этой цели проводники в линиях групповой и распределительной сети, подключенные к РЕ-шинам щитов.

Молниезащита

В соответствию с инструкцией по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО153-34.21.122-2003 для молниезащиты использовать строительные конструкции здания. Для эффективного использования стального каркаса здания и железобетонных фундаментов в качестве естественных заземляющих устройств, необходимо все элементы железобетонных и стальных конструкций (фундаменты, колонны.фермы и.и.д.) соединить между собой таким образом, чтобы они образовали непрерывную электрическую цепь по металлу. Строители должны дать акт на скрытые работы по соединению арматуры фундаментов с анкерными болтами.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В проекте приняты меры по эффективному использованию энергетических ресурсов в части энергосбережения. В частности применено энергосберегающее световое оборудование -   компактные люминесцентные лампы.